## NOTA
Importante: Hágase una copia de seguridad
las celdas no están protegidas y si introduce datos
en celdas que no sean "grises" borrará lo programado
LIBRO DE TUBERIAS
VERSIÓN CURSOS 2007- 11
AUTOR: Juan E. González Fariñas (jgfarina@ull.edu.es)
El Autor no se responsabiliza con los resultados obtenidos por el uso indebido de esta Libro de Cálculos
elaborado para el desarrollo de la Docencia universitaria.
INPUT DATA CELL
OUTPUT CELL
OBJETIVE FUNCTION
SOLO PARA
USO DOCENTE

## OCW-PROPIEDADES AGUA
TABLA. PROPIEDADES FÍSICAS DEL AGUA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 1
Temperatura | Peso | Densidad | Viscosidad | Viscosidad | Tensión | Carga a presión | Módulo | Temperatura |  |  | Temperatura
| específico |  | dinámica | cinemática | superficial | de vapor | Elasticidad Vol.
T | g | r | m | n | s | pv * | B | T | Visc cinem T / Visc cinemT = 200C | g T / g T = 20 0C | T
( 0C ) | N/ m3 | Kg/ m3 | Pa*s x 10 -3 | cm2/ s x 10 -2 | N / m x 10 -2 | m | Pa | ( 0C ) | (adim.) | (adim.) | ( 0C )
0 | 9806 | 999.9 | 1.792 | 1.792 | 7.62 | 0.06 | 204 | 0 | 1.7795 | 1.0017 | 0
5 | 9807 | 1000 | 1.519 | 1.519 | 7.54 | 0.09 | 206 | 5 | 1.5084 | 1.0018 | 5
10 | 9804 | 999.7 | 1.308 | 1.308 | 7.48 | 0.12 | 211 | 10 | 1.2989 | 1.0015 | 10
15 | 9798 | 999.1 | 1.14 | 1.141 | 7.41 | 0.17 | 214 | 15 | 1.1331 | 1.0009 | 15
20 | 9789 | 998.2 | 1.005 | 1.007 | 7.36 | 0.25 | 220 | 20 | 1 | 1 | 20
25 | 9778 | 997.1 | 0.894 | 0.897 | 7.26 | 0.33 | 222 | 25 | 0.89076 | 0.99888 | 25
30 | 9764 | 995.7 | 0.801 | 0.804 | 7.18 | 0.44 | 223 | 30 | 0.79841 | 0.99745 | 30
35 | 9749 | 994.1 | 0.723 | 0.727 | 7.1 | 0.58 | 224 | 35 | 0.72195 | 0.99591 | 35
40 | 9730 | 992.2 | 0.656 | 0.661 | 7.01 | 0.76 | 227 | 40 | 0.65641 | 0.99397 | 40
45 | 9711 | 990.2 | 0.599 | 0.605 | 6.92 | 0.98 | 229 | 45 | 0.60079 | 0.99203 | 45
50 | 9690 | 988.1 | 0.549 | 0.556 | 6.82 | 1.26 | 230 | 50 | 0.55214 | 0.98989 | 50
55 | 9666 | 985.7 | 0.506 | 0.513 | 6.74 | 1.61 | 231 | 55 | 0.50943 | 0.98743 | 55
60 | 9642 | 983.2 | 0.469 | 0.477 | 6.68 | 2.03 | 228 | 60 | 0.47368 | 0.98498 | 60
65 | 9616 | 980.6 | 0.436 | 0.444 | 6.58 | 2.56 | 226 | 65 | 0.44091 | 0.98233 | 65
70 | 9589 | 977.8 | 0.406 | 0.415 | 6.5 | 3.2 | 225 | 70 | 0.41212 | 0.97957 | 70
75 | 9560 | 974.9 | 0.38 | 0.39 | 6.4 | 3.96 | 223 | 75 | 0.38729 | 0.97661 | 75
80 | 9530 | 971.8 | 0.357 | 0.367 | 6.3 | 4.86 | 221 | 80 | 0.36445 | 0.97354 | 80
85 | 9499 | 968.6 | 0.336 | 0.347 | 6.2 | 5.93 | 217 | 85 | 0.34459 | 0.97037 | 85
90 | 9466 | 965.3 | 0.317 | 0.328 | 6.12 | 7.18 | 216 | 90 | 0.32572 | 0.967 | 90
95 | 9433 | 961.9 | 0.299 | 0.311 | 6.02 | 8.62 | 211 | 95 | 0.30884 | 0.96363 | 95
100 | 9399 | 958.4 | 0.284 | 0.296 | 5.94 | 10.33 | 207 | 100 | 0.29394 | 0.96016 | 100
* g = 9806 N/ m3

## OCW-CÁLCULO-PÉRDIDAS DE CARGA
input data |  | PROGRAMA DE CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE CARGA
output data |  | EN UNA TUBERÍA RECTA, REAL O EQUIVALENTE
AUTOR: Juan E. González Fariñas (jgfarina@ull.edu.es)
ENTRADA DE DATOS:
Q = | 960 | l / s | Accesorios de diám. Constante | Número | K accesorio | l equiv. Accesorio (m)
L recta total = | 5850 | m | Codos rectos (radio largo) |  | 0.6 | 0
D interior = | 485 | mm | Codos rectos (radio medio) |  | 0.8 | 0
|  |  | Codos rectos (radio corto) | 12 | 0.9 | 501.2445
e = | 0.007 | mm | Codos de 450 |  | 0.36 | 0
Temperatura = | 25 | (0 C) | Válvulas compuerta | 1 | 0.19 | 8.8182
n = | 0.0091842 | cm2 / s | Válvulas de globo |  | 10 | 0
Ver tabla de viscosidades del agua |  |  | Válvulas de ángulo |  | 5 | 0
|  |  | Válvulas de mariposa |  |  | 0
| VERIFICACIÓN DE LA VELOCIDAD |  | Válvulas de retención |  | 2.5 | 23.2058
| VELOC-EXCESIVA | m/ s | Entrada desde depósito | 1 | 0.5 | 46.4115
|  |  | Salida de la tubería | 1 | 1 | 0
|  |  | Ensanchamiento brusco |  |  | 0
|  |  | Estrechamiento brusco |  |  | 0
|  |  | Otros |  | 0.15 | 0
|  |  | Otros |  |  | 0
[5 empty] | l equiv. accesorio | 579.68
total 1 (m) :
CÁLCULOS:
V = | 5.1963 | m/ s
v 2 / 2g = | 1.3762 | m
Re = | 2744075.5956 | adim.
f = | 0.01045 | adim.
FUNCION-OBJ. | -0.00066963
l equiv. acc. total = | 579.68 | m
L equiv. Total = | 6429.68 | m
Sh f = | 190.6604 | m
Note on A9: Si la tubería tiene una sección diferente a la circular, se empleará el "diámetro equivalente" ( De =4* Radio hidráulico). Donde: Radio hidráulico es igual al valor que resulta de dividir el área mojada entre el perímetro mojado.
Note on A11: Rugosidad "absoluta" de la tubería. Bronce: 0 a 0,0015 mm. Polietileno(PE): 0 a 0,0015 mm. PVC . 0 a 0,010 mm. Hierro forjado y acero: 0,05 a 0,15 mm. Acero galvanizado: 0,15 mm. Fundición dúctil (Libro "Agua y Hierro. Canalizaciones de fundición dúctil", 2006): línea de tubería con sus uniones y piezas especiales = 0. 1 mm; grandes conducciones con un número reducido de accesorios por kilómetro = 0. 06 a 0. 08 mm; un tubo solo = 0.03 mm. Fundición en servicio: 1,5 a 3 mm. Hormigón liso: 0,3 a 3,0 mm. rugoso: 3,0 a 20,0 mm.
Note on A13: Viscosidad cinemática del fluido.
Note on A32: EL CÁLCULO DE f ES CORRECTO CUANDO ESTA FUNCIÓN OBJETIVO VALE "0".
Note on B17: Se ha considerado un límite de 2, 5 m/s. En caso de ser superada se alerta para que se proceda a cambiar el diámetro de la tubería o el caudal.
Note on B28: VALOR OK! 1237,24 = (4/ 3,14159)*1000
Note on B30: El punto (.) se emplea para la separación de "miles".
Note on B31: POSICIONAR EL CURSOR EN LA CELDA B32 Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE LA AYUDA.
Note on B32: HACER: HERRAMIENTAS/ FUNCIÓN OBJETIVO/ CON EL VALOR 0/ PARA CAMBIAR LA CELDA B14.
Note on D8: K = 0,90.
Note on D9: K = 0,75.
Note on D10: K = 0,60.
Note on D11: Para una pieza de  = 450 ,  liso = 0,24 y  rugoso = 0,36
Note on D12: Válvula completamente abierta, K = 0,19.
Note on D13: Válvula completamente abierta, K = 10.
Note on D14: Válv. Totalmente abierta, K = 5.
Note on D15: K = 198,18(A/ A0)2 - 280,16(A/ A0) + 95,237 A0 : Área interior de la tubería. A: Área libre dejada por la válvula. VALORES EXTREMOS A/ A0 = 0,91 (Válvula abierta totalmente); K = 0,24. A/ A0 = 0,18 (Válvula bastante cerrada); K = 59.
Note on D16: Válvula de retención de columpio, completamente abierta, K = 2,5.
Note on D17: Para tubería entrante: K = 1 a 3. Bordes vivos, a ras con la pared: 0,5. Bordes ligeramente redondeados: 0,25. Bordes abocinados: 0,06.
Note on D18: Se suele asumir, excepto en salidas con geometría elaborada, que K = 1,0.
Note on D19: K = 2{Aab/Aarr - 1} Aab : Área aguas abajo. A arr: Área aguas arriba. En tuberías circulares: K= 2{(Dab/ Darr)2 - 1} ALGUNOS VALORES: Dab/ Darr =1,5; K = 2,5. Dab/ Darr = 2; K = 6.
Note on D20: K = 1,1{(Aab/Aarr)2 - 1} Aab : Área aguas abajo. A arr: Área aguas arriba. En tuberías circulares: K= 1,1{(Dab/ Darr)4 - 1} ALGUNOS VALORES: Dab/ Darr =1,5; K = 4,469. Dab/ Darr = 2; K = 16,5.
B32
B31
Versión
27- 09- 07